Zadanie
Po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją „wykonaj” instalację alarmową opartą
o centralkę CA-6 zgodnie z rys. 1 i tab. 1÷2. Narysuj schemat połączeń centrali, manipulatora, sygnalizatora i czujek – przewody zasilające narysuj kolorami czerwonym (+12 V) oraz niebieskim (GND - masa), pozostałe, kolorem czarnym. Narysuj połączenie elektryczne obwodu przeciwsabotażowego, w którym znajdą się styki sabotażowe czujki ruchu PIR oraz sygnalizatora SAO. Zaciski sygnalizatora SA+ i SA- podłącz do wyjścia OUT1, zaciski sygnalizatora SO+ i SO- podłącz do wyjścia OUT2. Wyjście OUT3 użyj do zasilania czujek. Do tab. 3 wpisz ustawienia zgodnie z wytycznymi instalacji. Dodatkowo należy uzupełnić tab. 4. Należy ustawić czas
(godz.: 11.25, data: 18.03.2020 r.) oraz dodać nowego użytkownika (hasło: 4321) o następujących uprawnieniach:
1. Użytkownik steruje wyłącznie strefą B.

2. Dostępne tylko włączenie czuwania.

Tabela 1. Dane systemu alarmowego

	Element/linia
	Wejście
	Typ wejścia
	Typ reakcji
	Strefa

	PIR
	Z1
	EOL
	natychmiastowa
	B

	CZ. Z
	Z2
	2EOL/NC
	24H głośna
	AB

	-
	Z3
	Brak czujki
	-
	-

	Linia sabotażowa
	Z4
	NC
	24H głośna
	AB

	-
	Z5
	Brak czujki
	- 
	-

	CZ. M
	Z6
	NC
	wejścia/wyjścia
	A

	-
	Z7
	Brak czujki
	-
	-

	-
	Z8
	Brak czujki
	-
	-


Tabela 2. Czasy
	czas na wejście
	15 s

	czas na wyjście
	15 s

	czas alarmu
	1 min


Tabela 3. Programowanie systemu alarmowego

	Wejście w tryb programowania.
	12345#

	Przywrócenie ustawień fabrycznych.
	107#

	Kasowanie pamięci zdarzeń.
	108#

	Przywrócenie identyfikatorów prod.
	109#

	Przywrócenie haseł producenta.
	110#

	Czasy globalne.
	6#15#15#60#

	Wejścia strefy A.
	8#1#

	Wejścia strefy B.
	9#124#

	Typy czujników.
	25#03#04#00#01#00#01#00#00#

	Typy reakcji.
	26#03#08##08##01###

	Koniec trybu serwisowego.
	0#


Tabela 4. Ustawienia użytkownika

	Programowanie czasu
	1234*61125#1803#2020#

	Nowy użytkownik
	1234*24321#92


[image: image1.png]co ouTs

III S IIIIIIIIIIIII
/

NSNNNNN IIL\'\JIII IIIII NSNNNNN)

MANIPULATOR CZ. Z. (2EOL/NC)

SAO - sygnalizator optyczno-akustyczny: SPL-2010

CZ. M. - czujka magnetyczna: S-1
PIR - czujka ruchu: AQUA PRO

CZ. Z. - czujka zalania: FD-1




Rys. 1. Instalacja systemu alarmowego
